## Здание
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Характеристика местности и параметры здания
| Жилая площадь | [6 empty] | Fжил= | 120 | м2
| Площадь отопления | [6 empty] | Fот= | 160 | м2
| Климатические параметры | [7 empty] | 11 | 1
| Продолжительность отопительного сезона | [6 empty] | zоп= | 241 | сут |  | Просто для информации
| Средняя температура отопительного сезона | [6 empty] | tоп= | -8.9 | °С |  | °С·сут | нормативное теплосопротивление
| Минимальная температура самой холодной пятидневки | [7 empty] | -37 | °С |  |  | стены | перекрытия |  | кровля
| Условия эксплуатации в зоне влажности (по СНиП 2.01.01-82) | [7 empty] | A |  |  | 6482.9 | 3.6583 | 5.43 |  | 4.8059
| Расчетная температура в помещении | [6 empty] | tв= | 18 | °С
| Расчетная температура в помещении при консервации | [7 empty] | 5 | °С
| Кратность воздухообмена | [7 empty] | 3 | м3/(ч·м2)
| M= | 0,024* | (tв | -tоп) | zоп | = | 155.5896 | к°·ч
РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
[5 empty] | пик | средн | конс | nF/R
Стены |  |  |  |  | 3.8226 | 1.8696 | 2.9191 | 54.4298 | 21.65% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Окна и двери |  |  |  |  | 4.0434 | 1.9776 | 3.0877 | 57.5745 | 22.9% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Подвал или цок.перекрытие |  |  |  |  | 3.5219 | 1.7225 | 2.6894 | 50.1484 | 19.95% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Крыша или черд.перекрытие |  |  |  |  | 1.6957 | 0.82935 | 1.2949 | 24.1451 | 9.603% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Вентиляция |  |  |  |  | 4.5738 | 2.237 | 0 |  | 25.9% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
|  |  |  | кВт | 17.6574 | 8.6361 | 9.9911 | 186.2978 | 100%
|  |  |  | 1/м2 | 110.3588 | 53.9755 | 62.4445
Теплоаккумулятор
| Параметры теплоаккумулятора | [8 empty] | Параметры теплообменника для ТА
| Время горения одной закладки |  |  |  |  | ч. | 5 |  |  | Мощность котла |  |  |  |  | кВт | 42.3778
| Время между закладками дров |  |  |  |  | ч. | 12 |  |  | Внешний диаметр труб |  |  |  |  | мм | 32
| Требуемая мощность котла |  |  |  |  | кВт | 42.3778 |  |  | Требуемая площадь теплообменника |  |  |  |  | м2 | 4.2378
| Количество запасаемой энергии |  |  |  |  | кВт·ч | 211.8888 |  |  | Площадь трубы |  |  |  |  | м2/м | 0.10048
| Максимальная температура в ТА |  |  |  |  | °С | 95 |  |  | Требуемая длина труб |  |  |  |  | м | 42.1753
| Минимальная температура в ТА |  |  |  |  | °С | 65
| Необходимый объем ТА |  |  |  |  | л | 6088.7595
| Среднее время между закладками |  |  |  |  | ч | 24.5353
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ЗДАНИЯ
Расход энергии на отопление | [8 empty] | Всего за сезон |  |  |  | Среднее в течение сезона
| Q1= | b1 | *b2 | *M | S | (n*f/R) | *10^-3 | = | 37.0122 | MВт·ч/сезон |  | = | 6399.0711 | Вт
|  | 1.13 | 1.13 | 155.5896 |  | 186.2978
Расход тепла на подогрев инфильтрующегося воздуха
| Q2= | 0.33 | *M | *N | *Fжил | *k | *10^-3 | = | 12.9388 | МВт·ч/сезон |  | = | 2237.004 | Вт
|  |  | 155.5896 | 3 | 120 | 0.7
Среднее энергопотребление | [7 empty] | Q= | 49.9511 | МВт·ч/сезон |  | = | 8636.0751 | Вт
В расчете на жилую площадь |  |  |  |  | qср= | (Q1 | +Q2) | /F | = | 53.9755 | Вт/м2
[6 empty] | 6399.0711 | 2237.004 | 160
Расчетное пиковое |  |  |  |  | qпик= | (Q1 | +Q2) | /F | = | 110.3588 | Вт/м2
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ
| Высота | Ширина | Кол-во | Тип окна или двери | [8 empty] | F | R | 1/R
| 1.5 | 1.3 | 10 | [8 empty] | 4 | 19.5 | 0.51 | 1.9608
| 1 | 0.75 | 4 | [8 empty] | 4 | 3 | 0.51 | 1.9608
| 1.4 | 0.75 | 1 | [8 empty] | 4 | 1.05 | 0.51 | 1.9608
| 2.1 | 1.2 | 2 | [8 empty] | 8 | 5.04 | 0.8 | 1.25
| 1.3 | 0.5 | 4 | [8 empty] | 4 | 2.6 | 0.51 | 1.9608
[12 empty] | 4 | 0 | 0.51 | 1.9608
[12 empty] | 4 | 0 | 0.51 | 1.9608
[12 empty] | 4 | 0 | 0.51 | 1.9608
[12 empty] | 4 | 0 | 0.51 | 1.9608
[15 empty] | Потери ср. |  | 1.9776 | кВт
| ИТОГО площадь |  |  | 31.19 | [7 empty] | nF/R | 57.5745 |  | Потери пик. |  | 4.0434 | кВт
ВНЕШНИЕ СТЕНЫ
Площадь стен
1этаж |  | Высота | Длина | Площадь |  |  | 2 этаж |  | Высота | Длина | Площадь |  | ИТОГО площадь стен |  |  |  | 234.48 | м2
| север | 3 | 9.72 | 29.16 |  |  |  | север | 3 | 9.72 | 29.16 |  | Площадь стен без окон |  |  |  | 203.29 | м2
| восток | 3 | 9.82 | 29.46 |  |  |  | восток | 3 | 9.82 | 29.46
| юг | 3 | 9.72 | 29.16 |  |  |  | юг | 3 | 9.72 | 29.16
| запад | 3 | 9.82 | 29.46 |  |  |  | запад | 3 | 9.82 | 29.46
Слои в составе стен
| № слоя | толщина | Материал слоя | [8 empty] | l | R
| 1 | 110 | [8 empty] | 10 | 1.74 | 0.063218
| 2 | 180 | [8 empty] | 49 | 0.052 | 3.4615
| 3 | 90 | [8 empty] | 10 | 1.74 | 0.051724
| 4 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 5 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 6 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| ИТОГО | 380 | мм
[12 empty] | Rк= | 3.5765
| Коэфициент теплоотдачи внутренний |  |  |  |  | a= | 8.7 |  |  |  |  | R0= | 3.7349 |  | требуемое |  | 3.6583
| Коэфициент теплоотдачи внешний |  |  |  |  | a= | 23
[15 empty] | Потери ср. |  | 1.8696 | кВт
[12 empty] | nF/R= | 54.4298 |  | Потери пик. |  | 3.8226 | кВт
ПЕРЕКРЫТИЕ ЭТАЖА НАД ПОДПОЛЬЕМ (если подвала нет)
| Площадь прекрытия |  |  |  | Fпер | = | 0 | м2
Слои в составе перекрытия
| № слоя | толщина | Материал слоя | [8 empty] | l | R
| 1 | 20 | [8 empty] | 70 | 0.17 | 0.11765
| 2 | 40 | [8 empty] | 40 | 0.14 | 0.28571
| 3 | 150 | [8 empty] | 46 | 0.076 | 1.9737
| 4 | 300 | [8 empty] | 10 | 1.74 | 0.17241
| 5 | [9 empty] | 1 | 0 | 0
| 6 | [9 empty] | 1 | 0 | 0
| ИТОГО | 510 | мм | [9 empty] | 2.5495
| Коэфициент теплоотдачи внутренний |  |  |  |  | a= | 8.7 |  |  |  |  | R0= | 2.7477 |  | требуемое |  | 5.43
| Коэфициент теплоотдачи внешний |  |  |  |  | a= | 12
[12 empty] | nF/R= | 0 |  | Потери ср. |  | 0 | кВт
[15 empty] | Потери пик.. |  | 0 | кВт
ПОДВАЛ (при наличии подвала)
Расчитываемый участок |  |  |  |  | Площадь | R0 | R+ | 1/R | f/r |  |  | Теплопотери через грунт расчитываются по полосам толщиной 2 метра, идущими параллельно земле вдоль стен и параллельно стенам вдоль пола подвала. Сопротивление первой зоны 2,15, второй - 4,3 трерьей 8,6, четвертой - 14,2 Если есть дополнительное теплосопротивление, то оно приплюсовывается к этим значениям
Первая зона (2 м от уровня земли) |  |  |  |  | 71 | 2.15 | 2 | 0.24096 | 17.1084
Вторая зона (2 м от первой зоны) |  |  |  |  | 46 | 4.3 | 2 | 0.15873 | 7.3016
Третья зона (2 м от второй зоны) |  |  |  |  | 9 | 8.6 | 2 | 0.09434 | 0.84906
Четвертая зона (2 м от третьей зоны) | [5 empty] | 14.2 | 2 | 0.061728 | 0
Слои в составе цоколя, который над землей
| № слоя | толщина | Материал слоя | [8 empty] | l | R
| 1 | 380 | [8 empty] | 31 | 0.7 | 0.54286
| 2 | 100 | [8 empty] | 51 | 0.041 | 2.439
| 3 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 4 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 5 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 6 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| ИТОГО | 480 | мм
[12 empty] | Rк= | 2.9819
| Коэфициент теплоотдачи внутренний |  |  |  |  | a= | 8.7 |  |  |  |  | R0= | 3.1403 |  | требуемое |  | 3.6583
| Коэфициент теплоотдачи внешний |  |  |  |  | a= | 23
[12 empty] | nF/R= | 12.4447
Площадь стен цоколя
| 1этаж |  | Высота | Длина | Площадь
| север |  | 1 | 9.72 | 9.72
| восток |  | 1 | 9.82 | 9.82 | [9 empty] | Стены | Пол | Всего
| юг |  | 1 | 9.72 | 9.72 | [7 empty] | Потери ср. |  | 0.42746 | 1.2951 | 1.7225 | кВт
| запад |  | 1 | 9.82 | 9.82 | [7 empty] | Потери пик. |  | 0.87398 | 2.6479 | 3.5219 | кВт
| ИТОГО площадь стен |  |  |  | 39.08 | м2 |  |  |  | nF/R | 37.7037
| Площадь стен без окон |  |  |  | 39.08 | м2 | [5 empty] | nF/R= | 50.1484
КРЫША (для мансарды)
| Площадь кровли | [5 empty] | 0 | м2
| Угол кровли | [5 empty] | 38 | °
Слои в составе кровли
| № слоя | Толщина | Материал слоя | [8 empty] | l | R
| 1 | 10 | [8 empty] | 40 | 0.14 | 0.071429
| 2 | 200 | [8 empty] | 49 | 0.052 | 3.8462
| 3 | 10 | [8 empty] | 40 | 0.14 | 0.071429
| 4 | [9 empty] | 1 | 0 | 0
| 5 | [9 empty] | 1 | 0 | 0
| 6 | [9 empty] | 1 | 0 | 0
| ИТОГО | 220 | мм | [8 empty] | R= | 3.989
| Коэфициент теплоотдачи внутренний |  |  |  |  | a= | 8.7 |  |  |  |  | R0= | 4.1873 |  | требуемое |  | 4.8059
| Коэфициент теплоотдачи внешний |  |  |  |  | a= | 12
[15 empty] | Потери ср. |  | 0 | кВт
[12 empty] | nF/R= | 0 |  | Потери пик. |  | 0 | кВт
ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ (для холодного чердака)
| Площадь перекрытия |  |  |  |  | 86.54 | м2
Слои в составе кровли
| № слоя | Толщина | Материал слоя | [8 empty] | l | R
| 1 | 10 | 40 | [7 empty] | 40 | 0.14 | 0.071429
| 2 | 150 | [8 empty] | 49 | 0.052 | 2.8846
| 3 | 10 | [8 empty] | 40 | 0.14 | 0.071429
| 4 | [9 empty] | 1 | 0 | 0
| 5 | [9 empty] | 1 | 0 | 0
| 6 | [9 empty] | 1 | 0 | 0
| ИТОГО | 170 | мм
[12 empty] | R= | 3.0275
| Коэфициент теплоотдачи внутренний |  |  |  |  | a= | 8.7 |  |  |  |  | R0= | 3.2257
| Коэфициент теплоотдачи внешний |  |  |  |  | a= | 12
[15 empty] | Потери ср. |  | 0.82935 | кВт
[12 empty] | nF/R= | 24.1451 |  | Потери пик. |  | 1.6957 | кВт
Зона влажности
А (сухая)
В (влажная)
[20 empty] | Окна |  |  |  |  | R
[19 empty] | 1 | Двойное остекление в спаренных стеклопакетах |  |  |  |  | 0.4
[19 empty] | 2 | Двойное остекление в раздельных переплетах |  |  |  |  | 0.44
[19 empty] | 3 | Однокамерный стеклопакет из стекла |  |  |  |  | 0.38
[19 empty] | 4 | Двухкамерный стеклопакет из стекла с промежутком 6 мм |  |  |  |  | 0.51
[19 empty] | 5 | Двухкамерный стеклопакет из стекла с промежутком 12 мм |  |  |  |  | 0.54
[19 empty] | 6 | Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах из стекла |  |  |  |  | 0.56
[19 empty] | 7 | Двери |  |  |  |  | 0.8
[19 empty] | 8 | Дверь |  |  |  |  | 0.8
[19 empty] | No | СНИП-II-3-79* - Прилож. 3*
[19 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 2 | Воздушная просл.до20мм | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 3 | Воздушная просл.30,40мм | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 4 | Воздушная просл.50мм | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | прил.9 |  |  | Коеф.поглощ.
[19 empty] | 5 | Воздушная просл.до100мм | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | вoздухопрониц. |  | табл.14* | сол. радиац.
[20 empty] | Воздушная просл.до 150 мм | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Воздушная просл.до 300 мм | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 6 | Бетоны | l(A) | l(B) | S(A) | S(B) | m | g | Rи | би | Dw | r
[19 empty] | 7 | Железобетон | 1.92 | 2.04 | 17.98 | 18.95 | 0.03 | 2500 | 10620 | 100 | 2 | 0.7
[19 empty] | 8 | Бетон | 1.74 | 1.86 | 16.77 | 55 | 0.03 | 2400 | 19620 | 100 | 2 | 0.7
[19 empty] | 9 | Керамзитоб. на кварц.-1200кг/м3 | 0.52 | 0.58 | 6.77 | 7.72 | 0.075 | 1200 | 590 | 300 | 5 | 0.7
[19 empty] | 10 | Керамзитоб. на кварц.-1000кг/м3 | 0.41 | 0.47 | 5.49 | 6.35 | 0.075 | 1000 | 80 | 300 | 5 | 0.7
[19 empty] | 11 | Керамзитоб. на кварц.-800кг/м3 | 0.35 | 0.41 | 5.57 | 6.43 | 0.15 | 800 | 80 | 300 | 5 | 0.7
[19 empty] | 12 | Керамзитобетон-1400кг/м3 | 0.56 | 0.65 | 7.75 | 9.14 | 0.17 | 1400 | 80 | 300 | 5 | 0.7
[19 empty] | 13 | Керамзитобетон-1200кг/м3 | 0.44 | 0.52 | 6.33 | 7.57 | 0.11 | 1200 | 80 | 300 | 5 | 0.7
[19 empty] | 14 | Керамзитобетон-1000кг/м3 | 0.33 | 0.41 | 5.03 | 6.13 | 0.14 | 1000 | 196 | 300 | 5 | 0.7
[19 empty] | 15 | Керамзитобетон-800кг/м3 | 0.24 | 0.31 | 3.83 | 4.77 | 0.19 | 800 | 196 | 300 | 5 | 0.7
[19 empty] | 16 | Перлитобетон-1000кг/м3 | 0.33 | 0.38 | 5.5 | 6.38 | 0.19 | 1000 | 196 | 100 | 5 | 0.7
[19 empty] | 17 | Перлитобетон-800кг/м3 | 0.27 | 0.33 | 4.55 | 5.32 | 0.26 | 800 | 196 | 100 | 5 | 0.7
[19 empty] | 18 | Перлитобетон-600кг/м3 | 0.15 | 0.19 | 3.24 | 3.84 | 0.3 | 600 | 196 | 100 | 5 | 0.7
[20 empty] | Опилкобетон 350 | 0.11 | 0.11 |  |  | 0.19 | 350
[19 empty] | 19 | Газо и пенобетон-800кг/м3 | 0.33 | 0.37 | 4.92 | 5.63 | 0.14 | 800 | 196 | 100 | 6 | 0.7
[19 empty] | 20 | Газо и пенобетон-600кг/м3 | 0.22 | 0.26 | 3.36 | 3.91 | 0.17 | 600 | 196 | 100 | 6 | 0.7
[19 empty] | 21 | Газо и пенобетон-500кг/м3 | 0.18 | 0.21 | 2.8 | 3.2 | 0.23 | 500 | 196 | 100 | 6 | 0.7
[19 empty] | 22 | Растворы
[19 empty] | 23 | Цем.-песчаный р-р | 0.76 | 0.93 | 9.6 | 11.09 | 0.09 | 1800 | 373 | 15 |  | 0.4
[19 empty] | 24 | Извест.-песчаный р-р | 0.7 | 0.81 | 8.69 | 9.76 | 0.12 | 1700 | 142 | 15 |  | 0.3
[19 empty] | 25 | Поризованный гипсоперлитовый р-р | 0.15 | 0.19 | 2.44 | 2.95 | 0.43 | 500 | 17 | 20 |  | 0.3
[19 empty] | 26 | Гипсовая шпаклевка | 0.29 | 0.35 | 4.62 | 5.28 | 0.11 | 1000 | 17 | 20 |  | 0.3
[19 empty] | 27 | Кирпичная кладка
[19 empty] | 28 | Кирпич.кладка сплош. -1800кг/м3 | 0.7 | 0.81 | 9.2 | 10.2 | 0.11 | 1800 | 9 | 250 | 1.5 | 0.7
[19 empty] | 29 | Кирпич.кладка силик. -1800кг/м3 | 0.76 | 0.87 | 9.77 | 10.9 | 0.11 | 1800 | 2 | 120 | 2 | 0.6
[19 empty] | 30 | Кирпичная кладка-1600кг/м3 | 0.58 | 0.64 | 7 | 8.44 | 0.14 | 1600 | 2 | 120 | 1.5 | 0.7
[19 empty] | 31 | Кирпичная кладка-1400кг/м3 | 0.52 | 0.58 | 7.01 | 7.56 | 0.16 | 1400 | 2 | 120 | 1.5 | 0.7
[19 empty] | 32 | Облицовка камнем
[19 empty] | 33 | Гранит,базальт | 3.49 | 3.49 | 25.04 | 25.04 | 0.008 | 2800 | 6 | 500 |  | 0.45
[19 empty] | 34 | Мрамор | 2.91 | 2.91 | 22.86 | 22.86 | 0.008 | 2800 | 6 | 500 |  | 0.45
[19 empty] | 35 | Известьняк-1600кг/м3 | 1.16 | 1.28 | 12.77 | 13.7 | 0.06 | 1600 | 6 | 500 |  | 0.45
[19 empty] | 35 | Дерево
[19 empty] | 37 | Сосна и ель(поперек волок.) | 0.14 | 0.18 | 3.87 | 4.54 | 0.06 | 500 | 1.5 | 20
[19 empty] | 38 | Сосна и ель(вдоль волок.) | 0.29 | 0.35 | 5.56 | 6.33 | 0.32 | 500 | 1.5 | 20
[19 empty] | 39 | Дуб(поперек волок.) | 0.18 | 0.23 | 5 | 5.86 | 0.05 | 700 | 1.5 | 20
[19 empty] | 40 | Дуб(вдоль волок.) | 0.35 | 0.41 | 6.9 | 7.83 | 0.3 | 700 | 1.5 | 20
[19 empty] | 41 | Плиты дерв.волокнистые | 0.23 | 0.29 | 6.75 | 7.7 | 0.12 | 1000 | 2.5 | 20 |  | 0.6
[19 empty] | 42 | Теплоизоляционные материалы
[19 empty] | 43 | Минвата-200кг/м3(ГОСТ-9573-82) | 0.076 | 0.08 | 1.01 | 1.11 | 0.49 | 200 | 2 | 50 | 3
[19 empty] | 44 | Минвата-100кг/м3(ГОСТ-9573-82) | 0.06 | 0.07 | 0.64 | 0.73 | 0.56 | 100 | 2 | 50 | 3
[19 empty] | 45 | Минвата-75кг/м3(ГОСТ-9573-82) | 0.06 | 0.064 | 0.55 | 0.61 | 0.49 | 75 | 2 | 50 | 3
[19 empty] | 46 | Минвата-50кг/м3(ГОСТ-9573-82) | 0.052 | 0.06 | 0.42 | 0.48 | 0.6 | 50 | 2 | 50 | 3
[19 empty] | 47 | Плиты из стекловаты | 0.06 | 0.064 | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 75 | 2 | 50 | 3
[19 empty] | 48 | Пенополистирол-ГОСТ 15538-86 | 0.041 | 0.05 | 0.41 | 0.49 | 0.05 | 40 | 79 | 50 | 25
[19 empty] | 49 | Styrodur | 0.035 | 0.035 | 0.41 | 0.41 | 0.05 | 40 | 79 | 50 | 25
[19 empty] | 50 | Styrofoam-40кг/м3 | 0.035 | 0.035 | 0.41 | 0.41 | 0.05 | 40 | 79 | 50 | 25
[19 empty] | 51 | Мин вата Rockwool-Slab200 | 0.047 | 0.05 | 0.42 | 0.48 | 0.6 | 200 | 2 | 50 | 3
[19 empty] | 52 | Мин вата Rockwool-Slab100 | 0.042 | 0.045 | 0.42 | 0.48 | 0.6 | 100 | 2 | 50 | 3
[19 empty] | 53 | Мин вата Rockwool-Bats50 | 0.044 | 0.047 | 0.42 | 0.48 | 0.6 | 50 | 2 | 50 | 3
[19 empty] | 54 | Маты из стеклян. волокна | 0.064 | 0.07 | 0.8 | 0.9 | 0.53 | 150
[19 empty] | 55 | Пенополиуретан-40кг/м3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.042 | 0.05 | 40 | 79 | 50 | 25
[19 empty] | 56 | Засыпки
[19 empty] | 57 | Гравий керамзитовый-800кг/м3 | 0.21 | 0.23 | 3.36 | 3.6 | 0.21 | 800 |  |  | 3
[19 empty] | 58 | Гравий керамзитовый-600кг/м3 | 0.17 | 0.2 | 2.62 | 2.91 | 0.23 | 600 |  |  | 3
[19 empty] | 59 | Гравий керамзитовый-400кг/м3 | 0.13 | 0.14 | 1.87 | 1.99 | 0.24 | 400 |  |  | 3
[19 empty] | 60 | Гравий керамзитовый-300кг/м3 | 0.12 | 0.13 | 1.56 | 1.66 | 0.25 | 300 |  |  | 3
[19 empty] | 61 | Перлит-600кг/м3 | 0.11 | 0.12 | 2.07 | 2.2 | 0.26 | 600 |  |  | 3
[19 empty] | 62 | Перлит-400кг/м3 | 0.087 | 0.09 | 1.5 | 1.56 | 0.3 | 400 |  |  | 3
[19 empty] | 63 | Песок | 0.47 | 0.58 | 6.95 | 7.91 | 0.17 | 1600 |  |  |  | 0.8
[19 empty] | 64 | Битумы строит. 1200кг/м3 | 0.22 | 0.22 | 5.69 | 5.69 | 0.008 | 1200
[19 empty] | 65 | Битумы строит. 1000кг/м3 | 0.17 | 0.17 | 4.56 | 4.56 | 0.008 | 1000
[19 empty] | 66 | Битумоперлит-400кг/м3 | 0.12 | 0.13 | 2.54 | 2.59 | 0.04 | 400
[19 empty] | 67 | Рубероид | 0.17 | 0.17 | 3.53 | 3.53 | 0.001 | 1000 |  |  |  | 0.65
[19 empty] | 68 | Линолеум | 0.33 | 0.33 | 7.52 | 7.52 | 0.002 | 1600
[19 empty] | 69 | PE-фольга | 0.3 | 0.3 | 8.56 | 8.56 | 2e-05 | 1600
[19 empty] | 70 | Металы и стекло
[19 empty] | 71 | Сталь-жесть ЛТ | 58 | 58 | 126.5 | 112.5 | 0.001 | 7850 |  |  |  | 0.45
[19 empty] | 72 | Стекло | 0.76 | 0.76 | 10.79 | 10.79 | 0.001 | 2500
[19 empty] | 73 | Другие
[19 empty] | 74 | Железоб. панель-Спирола | 1.05 | 1.05 | 17.98 | 19.95 | 0.03 | 2500 | 19620 | 100 | 2 | 0.7
[19 empty] | 75 | Foamglas-T4-040 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 |  | 50 |  |  | 1.5
[19 empty] | 76 | Гипсофазер | 0.19 | 0.19 | 4 | 5 | 0.075 | 1200 | 10 | 20
[19 empty] | 77 | Алюм. облицовка | 221 | 221 | 187.6 | 187.6 | 0.11 | 2600 |  |  |  | 0.5
[19 empty] | 78 | Черепица | 0.7 | 0.81 | 9.2 | 10.2 | 0.11 | 1800 |  |  |  | 0.8
[19 empty] | 79 | Армир. цементная стяжка | 1.92 | 2.04 | 17.98 | 19.95 | 0.03 | 2500 | 19620 | 100 | 0.7
[19 empty] | 80 | Пергамин | 0.21 | 0.23 | 6.2 | 6.7 | 0.0012 | 1000
[19 empty] | 81 | Подв. потолок"Armstrong" | 0.04 | 0.04 | 0.42 | 0.48 | 0.6 | 100 | 2 | 50 | 3
[19 empty] | 82 | Металочерепица | 58 | 58 | 112.5 | 112.5 | 0.001 | 7850
[19 empty] | 83 | Окраска масленная -2 раза | 0.38 | 0.38 | 8.56 | 8.56 | 0.0003 | 1600
[19 empty] | 84 | Плита керамическая | 2.91 | 2.91 | 22.86 | 22.86 | 0.008 | 2800 | 6 |  |  | 0.8
[19 empty] | 85 | Полимер. замазка "Alseko" | 0.7 | 0.8 | 3 | 11.09 | 0.09 | 1800 | 373
[19 empty] | 86 | ППЖ 200 по ТУ 67-16-207-93 | 0.052 | 0.052 | 1.01 | 1.11 | 0.49 | 200
[19 empty] | 87 | Мин вата Rockwool-Бетон Батс | 0.047 | 0.048 | 0.42 | 0.48 | 0.6 | 110 | 2
[19 empty] | 88 | Минвата-50кг/м3(Запсибгазпром) | 0.041 | 0.047 | 0.42 | 0.48 | 0.6 | 50 | 2 | 50 | 3
[19 empty] | 89 | Резина | 0.08
[19 empty] | 90 | Минвата-200кг/м3(Сибит) | 0.12 | 0.12 | 0.42 | 0.48 | 0.6 | 200 | 2 | 50 | 3
[19 empty] | 91 | Цем.стружчные плиты | 0.76 | 0.93 | 9.6 | 11.09 | 0.09 | 1800 | 373 | 15 |  | 0.4
[19 empty] | 92 | Пенополистирол-пасп.№1534 | 0.043 | 0.043 | 0.41 | 0.49 | 0.05 | 40 | 79 | 50 | 25
Note on F23: Павел Амелюшко: Пиковая нагрузка, возникающая при уличной температуре, равной минимальной расчетной
Note on F124: Павел Амелюшко: Площадь расчитывается отдельно, поскольку зоны имеют сложную форму
Note on G23: Павел Амелюшко: В среднем за отопительный сезон
Note on G124: Павел Амелюшко: Тепловое сопротивление, создаваемое слоем земли
Note on H23: Павел Амелюшко: Режиме консервации, когда температура на улице минимальная расчетная, а температура в помещении устанавлиявается такая, чтобы отопление не замерзло. Потери на вентиляцию принимаются равными 0
Note on H43: 1,16 - теплоемкость воды, выраженная в кВт·ч / (°С·м3)
Note on H124: Павел Амелюшко: Дополнительное утепление
Note on I23: Павел Амелюшко: Площадь ограждения, отнесенная к его тепловому сопротивлению.

## Помещения
Помещение | Площадь помещения | Внешние стены | Окна, двери | Крыша | Пол | Вентиля-ция | Кол-во | Мощность | Принимаем мощность | стены, кВт | окна, кВт | крыша, кВт | пол кВт | вент, кВт | Итого, кВт | По рекомендации, кВт
1й этаж |  |  |  | Пропорции
Зал | 31 | 41.73 | 6.15 |  | 31 | 31 | 3 | 1807.6461 | 1810 | 852.253 | 856.0099 | 0 | 1922.1622 | 1792.5133 | 5422.9384 | 4030 | -25.69%
Спальня | 10.9 | 20.4 | 3.9 |  | 10.9 | 10.9 | 2 | 1132.7966 | 1140 | 416.6298 | 542.8356 | 0 | 675.857 | 630.2708 | 2265.5932 | 1417 | -37.46%
Санузел | 6.8 | 5.88 | 1 |  | 6.8 |  | 1 | 680.9116 | 690 | 120.0874 | 139.1886 | 0 | 421.6356 | 0 | 680.9116 | 680 | -0.1339%
Кухня | 8.1 | 17.1 | 3.95 |  | 8.1 |  | 1 | 1401.2712 | 1410 | 349.2338 | 549.795 | 0 | 502.2424 | 0 | 1401.2712 | 972 | -30.63%
Коридор | 8.6 | 6.3 | 1.89 |  | 8.6 |  | 1 | 924.9765 | 930 | 128.6651 | 263.0665 | 0 | 533.245 | 0 | 924.9765 | 860 | -7.025%
Лестница | 6.8 | 15 | 1.89 |  | 6.8 |  | 1 | 991.0475 | 1000 | 306.3454 | 263.0665 | 0 | 421.6356 | 0 | 991.0475 | 816 | -17.66%
Итого 1 Этаж | 56.8 | 85.11 | 15 |  | 56.8 | 41.9 |  | 11686.7384 | 11740 | 1738.204 | 2087.8291 | 0 | 3521.8971 | 2422.7841 | 11686.7384
2й этаж |  |  |  | Пропорции
Спальня 1 | 15.3 | 27.27 | 3.9 | 15.3 |  | 15.3 | 2 | 1186.7159 | 1190 | 556.936 | 542.8356 | 388.9682 | 0 | 884.692 | 2373.4318 | 1989 | -16.2%
Спальня 2 | 10.5 | 11.64 | 2.25 | 10.5 |  | 10.5 | 1 | 1424.979 | 1430 | 237.7241 | 313.1744 | 266.939 | 0 | 607.1416 | 1424.979 | 1050 | -26.31%
Спальня 3 | 11.4 | 20.4 | 3.9 | 11.4 |  | 11.4 | 2 | 954.2336 | 960 | 416.6298 | 542.8356 | 289.8194 | 0 | 659.1823 | 1908.4671 | 1482 | -22.35%
Санузел | 6.3 | 5.4 | 1 | 6.3 |  |  | 1 | 409.6363 | 410 | 110.2844 | 139.1886 | 160.1634 | 0 | 0 | 409.6363 | 630 | 53.79%
Кладовка | 8.5 | 17.55 | 1 | 8.5 |  |  | 1 | 713.7062 | 720 | 358.4242 | 139.1886 | 216.0934 | 0 | 0 | 713.7062 | 850 | 19.1%
Коридор | 7.9 | 4.8 | 1 | 7.9 |  |  | 1 | 438.0589 | 440 | 98.0305 | 139.1886 | 200.8398 | 0 | 0 | 438.0589 | 790 | 80.34%
Лестница | 6.8 | 15 | 1 | 6.8 |  |  | 1 | 618.4088 | 620 | 306.3454 | 139.1886 | 172.8748 | 0 | 0 | 618.4088 | 816 | 31.95%
Итого 2 этаж | 66.7 | 102.06 | 14.05 | 66.7 |  | 37.2 |  | 7886.6882 | 7920 | 2084.3744 | 1955.5999 | 1695.6979 | 0 | 2151.0159 | 7886.6882
ИТОГО | 123.5 | 187.17 | 29.05 | 66.7 | 56.8 | 79.1 |  | 19573.4266 | 19660 | 3822.5784 | 4043.429 | 1695.6979 | 3521.8971 | 4573.8 | 19573.4266
Note on AG2: OTORD_aku1: 100 1 окно 1 стена 120 1 окно 2 стены 130 2 окна 2 стены

## Гидравлика
Табл.1
Характеристики СО | [11 empty] | Высота приборов берется относительно центра нагревания, т.е. котла
Начальная температура, °С |  | 65
Конечная температура, °С |  | 45
Расчетный перепад температур, °С |  | 20
Табл 2
Высота центра приборов
1 этаж |  | 2.3
2 этаж |  | 5.3
Табл 3. Распределение мощностей приборов по стоякам
Стояки отопления | 1 этаж |  |  | 2 этаж |  |  | Q, Вт | ΔΡ, Па | G, кг/ч | 0,5ΔΡL Па/м | [8 empty] | Указываем для каждого стояка те значения Q которые получены в предыдущем расчете. По ним для каждого стояка расчитывается расход воды, естественное давление ΔΡ
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
стояк 1 | 690 | 1410 |  | 410 | 720 |  | 3230 | 419.4895 | 139.2241 | 1.7479
стояк 2 | 1810 |  |  | 1190 |  |  | 3000 | 437.081 | 129.3103 | 1.8212
стояк 3 | 1810 | 1810 |  | 1190 | 1430 |  | 6240 | 445.7995 | 268.9655 | 1.7832
стояк 4 | 840 | 840 |  | 690 | 690 |  | 3060 | 457.4875 | 131.8966 | 2.1378
стояк 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
стояк 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 15530 | — | 669.3966
Табл 4. Местные сопротивления
Сопротивление | Сопро- тивление | Котел |  |  |  | Основная часть стояка | [5 empty] | Участки магистраль до начала стояка | [5 empty] | Участки обратного коллектора от стояка
|  | котел | змеевик |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
тройник слияния проход | 1.2 | 3
тройник слияния ответвление | 1.8 | bar: Основная часть стояка 1 to Участки обратного коллектора от стояка 6
тройник разветвление проход | 1
тройник разветвление ответвление | 1.5 | 3 | bar: Основная часть стояка 1 to Участки обратного коллектора от стояка 6
тройник встречный | 3
отвод 90° | 0.6 | 5 |  |  |  | Основная часть стояка 1: 6; Основная часть стояка 2: 6; Основная часть стояка 3: 6; Основная часть стояка 4: 6; Участки обратного коллектора от стояка 2: 3; Участки обратного коллектора от стояка 3: 1; Участки обратного коллектора от стояка 4: 1
сужение диаметра | 0.5 | bar: Основная часть стояка 1 to Участки обратного коллектора от стояка 6
расширение диаметра | 1 | bar: Основная часть стояка 1 to Участки обратного коллектора от стояка 6
задвижка | 0.5 | 2
вентиль с косым шпинделем | 0.5
вентиль с прямым шпинделем | 6
обратный клапан | 7 | 1
радиатор | 1.5 |  |  |  |  | Основная часть стояка 1: 4; Основная часть стояка 2: 2; Основная часть стояка 3: 4; Основная часть стояка 4: 4
Сумма местных сопротивлений | Σξ | 19.1 |  |  |  | 9.6 | 6.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 2.4 | 3.4 | 0 | 0
Табл 5.Линейные сопротивления
Внутренний диаметр трубы, мм | D_вн | 50 | 32 | 32 | 32 | 20 | 20 | 25 | 25 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 | 32
Длина трубы, м | L | 10 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16.5 | 15.3 | 18.8 |  |  | 8 | 6 | 1 | 1 |  |  | 3.5 | 11 | 4.1 | 15.3
Расход теплоносителя, кг/ч | G | 669.3966 | 223.1322 | 223.1322 | 223.1322 | 139.2241 | 129.3103 | 268.9655 | 131.8966 | 0 | 0 | 669.3966 | 530.1724 | 400.8621 | 131.8966 | 0 | 0 | 669.3966 | 530.1724 | 400.8621 | 131.8966 | 0 | 0
Скорость теплоносителя, м/с | w | 0.094748 | 0.077106 | 0.077106 | 0.077106 | 0.12316 | 0.11439 | 0.15228 | 0.074676 | 0 | 0 | 0.094748 | 0.075042 | 0.056739 | 0.018669 | 0 | 0 | 0.094748 | 0.075042 | 0.056739 | 0.045579 | 0 | 0
Критерий Рейнольдса, - | Re | 14355.799 | 7476.9786 | 7476.9786 | 7476.9786 | 7464.4608 | 6932.9358 | 11536.4051 | 5657.2756 | 0 | 0 | 14355.799 | 11370.0147 | 8596.8404 | 2828.6378 | 0 | 0 | 14355.799 | 11370.0147 | 8596.8404 | 4419.7466 | 0 | 0
Коэф-нт гидравлического трения, - | l | 0.033427 | 0.03846 | 0.03846 | 0.03846 | 0.040682 | 0.04104 | 0.037588 | 0.0411 | 0 | 0 | 0.033427 | 0.034536 | 0.03607 | 0.044581 | 0 | 0 | 0.033427 | 0.034536 | 0.03607 | 0.041853 | 0 | 0
Потеря напора на линейных уч., Па | RL | 29.1083 | 34.6559 | 34.6559 | 34.6559 | 231.9569 | 214.884 | 258.7219 | 83.5922 | 0 | 0 | 23.2866 | 11.319 | 1.1264 | 0.15072 | 0 | 0 | 10.1879 | 20.7514 | 4.6181 | 20.1618 | 0 | 0
Потеря напора на мест. сопро, Па | Z | 83.1606 | 0 | 0 | 0 | 70.6281 | 41.8878 | 107.9697 | 25.9642 | 0 | 0 | 6.5309 | 4.0968 | 2.3421 | 0.33808 | 0 | 0 | 7.8371 | 9.8323 | 3.7473 | 3.4257 | 0 | 0
Общая потеря напора, Па | RL+Z | 112.2689 | 34.6559 | 34.6559 | 34.6559 | 302.5851 | 256.7718 | 366.6916 | 109.5564 | 0 | 0 | 29.8175 | 15.4157 | 3.4684 | 0.48879 | 0 | 0 | 18.025 | 30.5837 | 8.3654 | 23.5875 | 0 | 0
Обеспеченность системы отопления
Неуравновешенность стояков, % |  |  | 33.75%
система НЕ балансированна
Обеспеченность естественной циркуляции, % |  |  | 64.74%
нужен насос
Требуемая подача насоса, кг/ч |  |  | 669.3966
Требуемый напор насоса, м |  |  | 0.0024864
Гидравлические потери в стояках
Итого | ΔΡ, Па |  | Запас
| сопр. | ест.
стояк 1 | 566.6641 | 419.4895 | -35.08% |  | нехватка давления
стояк 2 | 566.8503 | 437.081 | -29.69% |  | нехватка давления | Основная часть стояка 5: Гидравлические потури в стояках по сравнению с естественным давлением. По этой таблице должен быть обеспечен некоторый запас давления
стояк 3 | 688.6038 | 445.7995 | -54.46% |  | нехватка давления | bar: Основная часть стояка 5 to Участки магистраль до начала стояка 3
стояк 4 | 455.5449 | 457.4875 | 0.4246% | bar: Основная часть стояка 5 to Участки магистраль до начала стояка 3
стояк 5 | 216.2364 | 0 | 100% | bar: Основная часть стояка 5 to Участки магистраль до начала стояка 3
стояк 6 | 216.2364 | 0 | 100% | bar: Основная часть стояка 5 to Участки магистраль до начала стояка 3
Таблица для построения эпюры
| 0 | 1 | 2 | 3 | S | Основная часть стояка 1: D/S; Основная часть стояка 5: таблица по построению эпюры. По ней необходимо балансировать стояки. Отклонение не должно превышать 15%
стояк 1 | 216.2364 | 29.8175 | 302.5851 | 18.025 | 350.4276 | Основная часть стояка 1: -0.7791%
стояк 2 | 216.2364 | 45.2333 | 256.7718 | 48.6087 | 350.6138 | Основная часть стояка 1: -0.7264%
стояк 3 | 216.2364 | 48.7017 | 366.6916 | 56.9741 | 472.3674 | Основная часть стояка 1: 33.75%; Основная часть стояка 2: ``Холодный`` стояк
стояк 4 | 216.2364 | 49.1905 | 109.5564 | 80.5616 | 239.3085 | Основная часть стояка 1: -32.24%; Основная часть стояка 2: ``Горячий`` стояк
стояк 5 | 216.2364 | 49.1905 | 0 | 80.5616 | 0 | bar: Основная часть стояка 1
стояк 6 | 216.2364 | 49.1905 | 0 | 80.5616 | 0 | bar: Основная часть стояка 1
353.1793

## Радиаторы
Табл 1. Температуры на входе в радиаторы
Участок |  | Температуры
Стояк 1 |  | 65 | 60.9381 | 45
Стояк 2 |  | 65 | 61.1612 | 45
Стояк 3 |  | 65 | 57.9297 | 45
Стояк 4 |  | 65 | 60.8 | 45
Стояк 5 |  | 65 | 65 | 45
Стояк 6 |  | 65 | 65 | 45
Табл 2. Справочная информация
Температуры
Температура в помещении, °С |  |  |  | 18
Номинальная тепловая мощность одной секции, Вт |  |  |  | 185
Номинальный температурный напор, С |  |  |  | 70
Экспонента радиатора |  |  |  | 1.3
Параметры системы отопления
Температура подачи | °С | 65
Температура обратки | °С | 45
Табл 3. Расчет мощностей чугунных радиаторов
Месторасположение радиатора | Этаж | Помещение |  | Q | T1 | T2 | Δt, °C | Q1 | Количество секций
Стояк 1 | 1 этаж | с/у |  | 690 | 65 | 60.9381 | 44.9691 | 104.0716 | 7
Стояк 1 |  | кухня |  | 1410 | 65 | 60.9381 | 44.9691 | 104.0716 | 14
Стояк 1 |  |  |  | 0 | 65 | 60.9381 | 44.9691 | 104.0716
Стояк 2 | 1 этаж | зал |  | 1810 | 65 | 61.1612 | 45.0806 | 104.4073 | 18
Стояк 2 |  |  |  | 0 | 65 | 61.1612 | 45.0806 | 104.4073
Стояк 2 |  |  |  | 0 | 65 | 61.1612 | 45.0806 | 104.4073
Стояк 3 | 1 этаж | зал |  | 1810 | 65 | 57.9297 | 43.4648 | 99.5689 | 19
Стояк 3 |  | зал |  | 1810 | 65 | 57.9297 | 43.4648 | 99.5689 | 19
Стояк 3 |  |  |  | 0 | 65 | 57.9297 | 43.4648 | 99.5689
Стояк 4 | 1 этаж | спальня |  | 840 | 65 | 60.8 | 44.9 | 103.8639 | 9
Стояк 4 |  | спальня |  | 840 | 65 | 60.8 | 44.9 | 103.8639 | 9
Стояк 4 |  |  |  | 0 | 65 | 60.8 | 44.9 | 103.8639
Стояк 5 | 1 этаж |  |  | 0 | 65 | 65 | 47 | 110.2228
Стояк 5 |  |  |  | 0 | 65 | 65 | 47 | 110.2228
Стояк 5 |  |  |  | 0 | 65 | 65 | 47 | 110.2228
Стояк 6 | 1 этаж |  |  | 0 | 65 | 65 | 47 | 110.2228
Стояк 6 |  |  |  | 0 | 65 | 65 | 47 | 110.2228
Стояк 6 |  |  |  | 0 | 65 | 65 | 47 | 110.2228
Стояк 1 | 2 этаж | су |  | 410 | 60.9381 | 45 | 34.9691 | 75.047 | 6
Стояк 1 |  | кладовка |  | 720 | 60.9381 | 45 | 34.9691 | 75.047 | 10
Стояк 1 |  |  |  | 0 | 60.9381 | 45 | 34.9691 | 75.047
Стояк 2 | 2 этаж | спальня 1 |  | 1190 | 61.1612 | 45 | 35.0806 | 75.3583 | 16
Стояк 2 |  |  |  | 0 | 61.1612 | 45 | 35.0806 | 75.3583
Стояк 2 |  |  |  | 0 | 61.1612 | 45 | 35.0806 | 75.3583
Стояк 3 | 2 этаж | спальня 1 |  | 1190 | 57.9297 | 45 | 33.4648 | 70.8777 | 17
Стояк 3 |  | спальня 2 |  | 1430 | 57.9297 | 45 | 33.4648 | 70.8777 | 21
Стояк 3 |  |  |  | 0 | 57.9297 | 45 | 33.4648 | 70.8777
Стояк 4 | 2 этаж | спальня 3 |  | 690 | 60.8 | 45 | 34.9 | 74.8544 | 10
Стояк 4 |  | спальня 3 |  | 690 | 60.8 | 45 | 34.9 | 74.8544 | 10
Стояк 4 |  |  |  | 0 | 60.8 | 45 | 34.9 | 74.8544
Стояк 5 | 2 этаж |  |  | 0 | 65 | 45 | 37 | 80.7619
Стояк 5 |  |  |  | 0 | 65 | 45 | 37 | 80.7619
Стояк 5 |  |  |  | 0 | 65 | 45 | 37 | 80.7619
Стояк 6 | 2 этаж |  |  | 0 | 65 | 45 | 37 | 80.7619
Стояк 6 |  |  |  | 0 | 65 | 45 | 37 | 80.7619
Стояк 6 |  |  |  | 0 | 65 | 45 | 37 | 80.7619

## __Таб
[30 empty] | Макс. | Макс. сум. | Сред. сум. | Макс. сум. | Сред. сум.
[30 empty] | амплитуда | солнечной | солнечной | солнечной | солнечной
[30 empty] | сут. колеб. | радиации для | радиации для | радиации для | радиации для | скорост
[6 empty] | СНИП 2.01.01-82 -таблица температура наружного воздуха | [12 empty] | СНИП 2.01.01-82 прил. 3 - упругость водянного пара наружного воздуха | [10 empty] | Июль | наруж .стен | наруж .стен | покрытии | покрытии | ветра за
[9 empty] | Средные месечные температуры | [8 empty] | Средная упругость водянного пара за годовой период - ен | [16 empty] | м. Июль
Nr | Город | парам. | tн | tо.пер. | Zот.пер. | t01 | t02 | t03 | t04 | t05 | t06 | t07 | t08 | t09 | t10 | t11 | t12 | е01 | е02 | е03 | е04 | е05 | е06 | е07 | е08 | е09 | е10 | е11 | е12 | Atн= | Imax= | Iср= | Imax= | Iср= | v=
1 | Aкмола | A | -35 | -8.7 | 215 | -17.4 | -16.8 | -10.9 | 2.1 | 12.4 | 17.8 | 20.2 | 17.8 | 11.3 | 2.5 | -7.6 | -14.6 | 170 | 180 | 280 | 550 | 800 | 1090 | 1270 | 1140 | 810 | 540 | 320 | 210 | 25.3 | 781 | 194 | 852 | 329 | 8.9 | Aкмола | 52
2 | Алма-ата | A | -25 | -2.1 | 166 | -7.4 | -5.6 | 1.8 | 10.5 | 16.2 | 20.6 | 23.3 | 22.3 | 16.9 | 9.5 | 0.8 | -4.8 | 300 | 340 | 520 | 740 | 1020 | 1190 | 1260 | 120 | 830 | 630 | 450 | 330 | 19.4 | 756 | 180 | 894 | 331 | 1.9 | Алма-ата | 44
3 | Архангельск | B | -31 | -4.7 | 251 | -12.5 | -12 | -18 | -0.6 | 5.6 | 12.3 | 15.6 | 13.7 | 8.1 | 1.4 | -4.5 | -9.8 | 260 | 250 | 300 | 480 | 690 | 1080 | 1360 | 1300 | 970 | 650 | 450 | 320 | 19.5 | 798 | 209 | 719 | 319 | 6.6 | Архангельск | 64
4 | Астрахан | A | -23 | -1.6 | 172 | -5.8 | 0.1 | 9.6 | 16.8 | 22.8 | 25.3 | 23.7 | 17.3 | 9.8 | 2.1 | -3.5 | -1.6 | 360 | 370 | 490 | 720 | 1120 | 1500 | 1730 | 1640 | 1230 | 860 | 610 | 450 | 11.7 | 764 | 184 | 866 | 328 | 4.7 | Астрахан | 48
5 | Атырыу | A | -26 | -3.8 | 182 | -10.1 | -9.1 | -2.2 | 8.9 | 17.8 | 23.1 | 25.5 | 23.7 | 16.6 | 8.1 | -0.2 | -6 | 300 | 330 | 450 | 710 | 1060 | 1350 | 1550 | 1440 | 1080 | 740 | 500 | 370 | 22.3 | 764 | 184 | 866 | 328 | 7.8 | Атырыу | 48
6 | Волгоград | A | -25 | -3.4 | 182 | -9.2 | -8.7 | -2.3 | 8.3 | 16.7 | 21.6 | 24.2 | 22.7 | 16.1 | 7.8 | 0 | -6.1 | 300 | 330 | 450 | 700 | 1020 | 1240 | 1380 | 1320 | 1000 | 730 | 540 | 410 | 22 | 764 | 184 | 866 | 328 | 8.1 | Волгоград | 48
7 | Воронеж | A | -26 | -3.4 | 199 | -9.3 | -9.2 | -4.1 | 5.9 | 14 | 18 | 19.9 | 18.7 | 12.8 | 5.6 | -1.1 | -6.7 | 300 | 300 | 400 | 690 | 930 | 1250 | 1490 | 1420 | 1020 | 730 | 510 | 400 | 19.9 | 781 | 194 | 852 | 329 | 5.4 | Воронеж | 52
8 | Горки | B | -30 | -4.7 | 218 | -12 | -11.6 | -5.6 | 3.4 | 11.2 | 16.3 | 18.1 | 16.3 | 10.7 | 3.2 | -3.6 | -9.2 | 260 | 250 | 340 | 590 | 860 | 1220 | 1500 | 1400 | 1010 | 670 | 440 | 330 | 17.5 | 786 | 201 | 817 | 327 | 5.1 | Горкий | 56
45 | Евпатория | A | -16 | 2.4 | 149 | -5.1 | -0.1 | 3.8 | 9.4 | 14.4 | 20 | 23.2 | 22.6 | 17.9 | 12.5 | 6.7 | 2.3 | 420 | 440 | 520 | 740 | [8 empty] | 17 | 752 | 182 | 880 | 329 | 7.1 | Евпатория | 46
9 | Екатеринбург | A | -35 | -6.4 | 228 | -15.3 | -13.4 | -7.3 | 2.6 | 10.1 | 15.6 | 17.4 | 15.1 | 9.2 | 1.3 | -7.1 | -13.3 | 170 | 170 | 250 | 520 | 740 | 1100 | 1390 | 1290 | 910 | 550 | 280 | 210 | 20.1 | 786 | 201 | 817 | 327 | 2.9 | Екатеринбург | 56
10 | Иркутск | A | -37 | -8.9 | 241 | -20.9 | -18.3 | -9.7 | 1 | 8.4 | 14.8 | 17.6 | 15 | 8.1 | 0.5 | -10.8 | -18.7 | 110 | 120 | 230 | 400 | 620 | 1120 | 1490 | 1340 | 840 | 500 | 250 | 150 | 25.2 | 781 | 194 | 852 | 329 | 2.9 | Иркутск | 52
11 | Казань | B | -32 | -5.7 | 218 | -13.5 | -12.9 | -7 | 3.3 | 12.1 | 16.9 | 19 | 17.1 | 10.7 | 3.2 | -4.7 | -11 | 220 | 220 | 310 | 600 | 870 | 1230 | 1490 | 1380 | 990 | 650 | 420 | 280 |  | 786 | 201 | 817 | 327 | 4.8 | Казань | 56
13 | Калининград | B | -18 | 0.6 | 195 | -5.1 | -2.7 | -0.1 | 6.2 | 11.5 | 15 | 17.4 | 16.6 | 12.8 | 7 | 2.6 | -1.2 | 460 | 440 | 490 | 730 | 970 | 1280 | 1500 | 1500 | 1250 | 930 | 690 | 560 | 18.1 | 786 | 201 | 817 | 327 | 6 | Калининград | 56
12 | Калуга | B | -27 | 3.5 | 214 | -10 | -9.5 | -4.9 | 3.8 | 11.9 | 15.5 | 17.6 | 16 | 10.5 | 4.2 | -2 | -7.4 | 290 | 290 | 380 | 630 | 950 | 1320 | 1530 | 1480 | 1060 | 700 | 490 | 370 | 25.3 | 786 | 201 | 817 | 327 | 5 | Калуга | 56
48 | Каунас | B | -20 | -0.5 | 192 | -5.1 | -4.2 | -0.5 | 6.1 | 12.7 | 15.9 | 17.9 | 16.7 | 12.7 | 7 | 1.4 | -2.4 | 420 | 390 | 440 | 700 | 980 | 1280 | 1480 | 1470 | 1160 | 840 | 620 | 480 | 20.1 | 786 | 201 | 817 | 327 | 4.9 | Каунас | 56
41 | Кзыл Орда | A | -24 | -3.4 | 168 | -9.3 | -7.3 | 0.8 | 11.7 | 19.4 | 24.3 | 23.7 | 23.8 | 17 | 8.7 | -0.1 | -6.8 | 300 | 340 | 480 | 650 | 850 | 1050 | 1270 | 1100 | 790 | 570 | 420 | 330 | 25.3 | 756 | 180 | 894 | 331 | 6.5 | Кзыл Орда | 44
14 | Киев | B | -22 | -1.1 | 187 | -5.9 | -5.2 | -0.4 | 7.5 | 14.7 | 17.8 | 19.8 | 18.7 | 13.9 | 7.5 | 1.2 | -3.5 | 360 | 370 | 460 | 710 | 970 | 1280 | 1490 | 1440 | 1060 | 770 | 600 | 440 | 18.4 | 781 | 194 | 852 | 329 | 4.3 | Киев | 52
15 | Киров | B | -35 | -5.8 | 231 | -14.2 | -13.1 | -7.1 | 2 | 9.8 | 15.6 | 17.8 | 15.4 | 9 | 1.5 | -6 | -12 | 220 | 220 | 310 | 530 | 780 | 1130 | 1400 | 1300 | 960 | 620 | 390 | 260 | 17.3 | 781 | 206 | 738 | 319 | 5.3 | Киров | 60
16 | Краснодар | A | -19 | 1.5 | 152 | -5.1 | -0.9 | 4.2 | 10.9 | 16.8 | 20.4 | 23.2 | 22.7 | 17.4 | 11.6 | 5.1 | 0.4 | 500 | 530 | 600 | 880 | 1270 | 1640 | 1800 | 1720 | 1330 | 1000 | 790 | 600 | 22.5 | 756 | 180 | 894 | 331 | 3.6 | Краснодар | 44
17 | Красноярск | A | -40 | -7.2 | 235 | -17.1 | -14.7 | -7.6 | 1.3 | 8.8 | 15.8 | 18.7 | 15.5 | 9.1 | 1.4 | -9.2 | -15.9 | 140 | 150 | 240 | 400 | 630 | 1140 | 1500 | 1320 | 860 | 480 | 240 | 160 | 19.8 | 786 | 201 | 817 | 327 | 6.2 | Красноярск | 56
| Минск | B | -25 | -1.8 | 207
18 | Москва | B | -28 | -3.6 | 213 | -10.2 | -9.2 | -4.7 | 4 | 11.6 | 15.8 | 18.1 | 16.2 | 10.6 | 4.2 | -2.2 | -7.6 | 280 | 290 | 370 | 600 | 890 | 1240 | 1470 | 1420 | 1040 | 690 | 480 | 360 | 18.5 | 786 | 201 | 817 | 327 | 4.9 | Москва | 56
19 | Мурманск | B | -27 | -3.3 | 281 | -10 | -10.1 | -7 | -1.7 | 3.1 | 8.4 | 12.4 | 10.8 | 6.3 | 0.2 | -4.7 | -8.3 | 250 | 260 | 300 | 430 | 550 | 800 | 1030 | 1060 | 810 | 570 | 430 | 330 | 21.2 | 812 | 239 | 698 | 332 | 9.4 | Мурманск | 68
20 | Нижний Новгород | B | -30 | -4.7 | 218 | -12 | -11.6 | -5.6 | 3.4 | 11.2 | 16.3 | 18.1 | 16.3 | 10.7 | 3.2 | -3.6 | -9.2 | 260 | 250 | 340 | 590 | 860 | 1220 | 1500 | 1400 | 1010 | 670 | 440 | 330 |  | 786 | 201 | 817 | 327 | 6.6 | Нижний Новгород | 56
21 | Новосибирск | A | -39 | -9.1 | 227 | -19 | -17.2 | -10.7 | -0.1 | 10 | 16.3 | 18.7 | 16 | 9.9 | 1.5 | -9.7 | -16.9 | 140 | 160 | 250 | 500 | 750 | 1240 | 1570 | 1360 | 930 | 560 | 280 | 170 | 22.5 | 786 | 201 | 817 | 327 | 5.7 | Новосибирск | 56
44 | Одеса | A | -18 | 1 | 165 | -5.5 | -2 | 2 | 8.2 | 15 | 19.4 | 22.2 | 21.4 | 16.9 | 11.4 | 5.3 | 0.2 | 420 | 440 | 520 | 740 | [8 empty] | 14.7 | 752 | 182 | 866 | 328 | 4.3 | Одеса | 48
22 | Омск | B | -37 | -9.5 | 220 | -19.2 | -17.8 | -11.8 | 1.3 | 10.7 | 16.6 | 18.3 | 15.9 | 10.4 | 1.4 | -8.9 | -16.5 | 130 | 150 | 270 | 520 | 710 | 1110 | 1430 | 1280 | 890 | 540 | 300 | 180 | 12.1 | 786 | 201 | 817 | 327 | 5.1 | Омск | 56
23 | Оренбург | A | -33 | -7.1 | 213 | -14.8 | -14.2 | -7.7 | -4.7 | 14.7 | 19.8 | 21.9 | 20 | 13.3 | 4.6 | -4.4 | -11.5 | 200 | 200 | 330 | 620 | 900 | 1200 | 1400 | 1250 | 910 | 610 | 380 | 270 | 22.7 | 781 | 194 | 852 | 329 | 3.9 | Оренбург | 52
24 | Пенза | A | -29 | -5.1 | 206 | -12.1 | -11.6 | -5.8 | 4.5 | 13.4 | 17.6 | 19.8 | 18.1 | 11.8 | 4.3 | -3.4 | -9.3 | 250 | 260 | 350 | 620 | 890 | 1240 | 1490 | 1380 | 980 | 660 | 440 | 320 | 19.2 | 781 | 194 | 852 | 329 | 5.6 | Пенза | 52
25 | Петрозаводск | B | -32 | -3.3 | 242 | -10.6 | -10.2 | -5.6 | 1.5 | 7.3 | 13.1 | 15.9 | 14.1 | 8.9 | 2.6 | -2.6 | -7.8 | 280 | 270 | 310 | 490 | 680 | 1060 | 1350 | 1310 | 980 | 660 | 490 | 350 | 18.4 | 781 | 206 | 738 | 319 | 5.9 | Петрозаводск | 60
26 | Петропавловск Камч. | B | -20 | -2.1 | 259 | -8.4 | -8.5 | -5.4 | -0.6 | 3.8 | 8.6 | 12.6 | 13.5 | 10.2 | 4.8 | -1.7 | -6 | 250 | 240 | 300 | 420 | 590 | 870 | 1200 | 1280 | 980 | 610 | 380 | 280 | 17 | 781 | 194 | 852 | 329 | 15.6 | Петропавловск Камч. | 52
50 | Полоцк | B | -25 | -1.8 | 207 | -7.3 | -6.8 | -2.5 | 5 | 12.3 | 15.8 | 17.5 | 16.1 | 11.1 | 5.5 | 0 | -4.6 | 280 | 290 | 370 | 600 | 890 | 1240 | 1470 | 1420 | 1040 | 690 | 480 | 360 | 18.5 | 786 | 201 | 817 | 327 | 4.9 | Полоцк
27 | Ростов на Дону | A | -22 | -1.1 | 175 | -5.7 | -5.1 | 0.2 | 9 | 16.4 | 20 | 22.9 | 22.1 | 16.2 | 9.2 | 2.2 | -3.1 | 420 | 430 | 530 | 780 | 1090 | 1440 | 1570 | 1470 | 1140 | 860 | 670 | 510 | 20.8 | 764 | 184 | 866 | 328 | 6.5 | Ростов на Дону | 48
46 | Салехард | B | -42 | -11 | 285 | -23.6 | -22.2 | -18.3 | -9.4 | -1.6 | 7.8 | 13.8 | 11.6 | 5.4 | -3.7 | -15.3 | -21.2 | 140 | 150 | 240 | 400 | [8 empty] | 16.2 | 812 | 239 | 698 | 332 | 6.7 | Салехард | 68
28 | Самара | A | -30 | -6.1 | 206 | -13.8 | -13 | -6.8 | 4.6 | 14 | 18,7 | 20.7 | 19 | 12.4 | 4.2 | -4.1 | -10.7 | 220 | 220 | 350 | 620 | 850 | 1210 | 1460 | 1330 | 960 | 630 | 420 | 290 | 18.5 | 781 | 194 | 852 | 329 | 5.7 | Самара | 52
29 | Санкт Петербург | B | -26 | -2.2 | 219 | -7.7 | -7.9 | -4.2 | 3 | 9.6 | 14.8 | 17.8 | 16 | 10.8 | 4.8 | -0.5 | -5.1 | 340 | 320 | 370 | 570 | 800 | 1190 | 1470 | 1440 | 1090 | 760 | 550 | 420 | 16.5 | 781 | 206 | 738 | 319 | 4.2 | Санкт Петербург | 60
30 | Саратов | A | -27 | -5 | 198 | -11.9 | -11.3 | -5.2 | 5.8 | 15.1 | 20 | 22.1 | 20.6 | 14.1 | 5.7 | -2.4 | -8.7 | 250 | 260 | 370 | 640 | 880 | 1180 | 1370 | 1310 | 930 | 660 | 460 | 350 | 20.4 | 781 | 194 | 852 | 329 | 6 | Саратов | 52
32 | Сочи | B | -3 | 6.4 | 90 | -5.1 | 5.9 | 8.1 | 11.6 | 16.1 | 19.9 | 22.8 | 23.2 | 19.9 | 15.9 | 11.6 | 8.2 | 690 | 700 | 750 | 1010 | 1430 | 1870 | 2210 | 2150 | 1730 | 1280 | 1000 | 780 | 14.6 | 756 | 180 | 894 | 331 | 6.5 | Сочи | 44
33 | Ставропол | A | -19 | 0.3 | 169 | -5.1 | -3 | 1.6 | 8.6 | 15.2 | 19 | 21.9 | 21.5 | 16 | 10 | 3.4 | -1.1 | 420 | 440 | 520 | 740 | 1090 | 1360 | 1500 | 1410 | 1160 | 860 | 660 | 500 | 20.8 | 764 | 184 | 866 | 328 | 7.4 | Ставропол | 48
31 | Сургут | A | -43 | -9.7 | 257 | -22 | -19.6 | -13.3 | -3.5 | 4.1 | 13 | 16.9 | 14 | 7.8 | -1.4 | -13.2 | -20.3 | 120 | 130 | 190 | 390 | 600 | 1005 | 1306 | 1207 | 809 | 500 | 204 | 104 | 22.1 | 786 | 201 | 817 | 327 | 4.5 | Сургут | 54
42 | Таганрог | A | -22 | -0.8 | 173 | -5.4 | -4.6 | 0.2 | 9 | 16.7 | 20.9 | 23.5 | 22.4 | 16.5 | 9.6 | 2.8 | -2.5 | 420 | 430 | 540 | 850 | 1200 | 1620 | 1780 | 1700 | 1300 | 930 | 690 | 520 | [5 empty] | 5 | Таганрог
49 | Тольятти | A | -30 | -6.1 | 206 | -13.8 | -13 | -6.8 | 4.6 | 14 | 18,7 | 20.7 | 19 | 12.4 | 4.2 | -4.1 | -10.7 | 220 | 220 | 350 | 620 | 850 | 1210 | 1460 | 1330 | 960 | 630 | 420 | 290 | 18.5 | 781 | 194 | 852 | 329 | 5.7 | Тольятти
35 | Туапсе | B | -7 | 5.6 | 113 | -5.1 | 4.7 | 7.2 | 11.1 | 16.1 | 20 | 23 | 23.4 | 19.5 | 15.1 | 10.2 | 6.7 | 650 | 650 | 700 | 970 | 1390 | 1830 | 2120 | 2050 | 1620 | 1210 | 960 | 740 | 15 | 786 | 201 | 817 | 327 | 8.3 | Туапсе | 56
34 | Тула | B | -27 | -3 | 207 | -10.1 | -9.6 | -4.8 | 4.4 | 12.6 | 16.4 | 18.4 | 16.6 | 11.1 | 4.7 | -1.8 | -7.4 | 290 | 290 | 390 | 660 | 930 | 1270 | 1500 | 1440 | 1050 | 710 | 490 | 370 | 22.3 | 786 | 201 | 817 | 327 | 3.4 | Тула | 56
36 | Тюмен | A | -37 | -7.5 | 220 | -16.6 | -14.8 | -8 | 2.7 | 10.7 | 16.7 | 18.6 | 16 | 10.1 | 1.8 | -7.4 | -14.4 | 160 | 170 | 250 | 520 | 730 | 1190 | 1450 | 1390 | 950 | 550 | 320 | 200 | 22.1 | 786 | 201 | 817 | 327 | 3.9 | Тюмен | 56
37 | Хабаровск | B | -31 | -10.1 | 205 | -22.3 | -17.2 | -8.5 | 3.1 | 11.1 | 17.4 | 21.1 | 20 | 13.9 | 4.7 | -8.1 | -18.5 | 90 | 120 | 240 | 470 | 810 | 1440 | 1960 | 1910 | 1240 | 590 | 250 | 120 | 17 | 764 | 184 | 866 | 328 | 5.9 | Хабаровск | 48
40 | Ханты-Мантийск | B | -41 | -8.2 | 248 | -19.8 | -17.4 | -11.4 | -0.7 | 6.6 | 14.3 | 17.5 | 15 | 8.4 | -0.7 | -10.7 | -18.1 | 140 | 160 | 220 | 430 | 670 | 1120 | 1410 | 1320 | 890 | 520 | 270 | 160 | 17.3 | 781 | 206 | 738 | 319 | 7.4 | Ханты-Мантийск | 60
47 | Харьков | B | -23 | -2.1 | 189 | -7.3 | -6.9 | -1.7 | 7.7 | 15.1 | 18.6 | 20.8 | 19.7 | 14 | 7.1 | л3 | 4.8 | 360 | 370 | 460 | 710 | 970 | 1280 | 1490 | 1440 | 1060 | 770 | 600 | 440 | 22 | 781 | 194 | 852 | 329 | 6 | Харьков | 52
45 | Челябинск | A | -34 | -7.3 | 218 | -16.4 | -14.1 | -8.4 | 2.7 | 11.4 | 16.7 | 18.1 | 16 | 10.2 | 2.2 | -6.7 | -13.5 | 160 | 180 | 290 | 550 | 740 | 1160 | 1430 | 1340 | 940 | 550 | 320 | 210 | 20.1 | 786 | 201 | 817 | 327 | 3.2 | Челябинск | 56
39 | Якутск | A | -55 | -18.7 | 281 | -43.2 | -35.9 | -22.2 | -7.4 | 4.95 | 15.4 | 18.7 | 14.8 | 6.2 | -7.9 | -28 | -39.8 | 10 | 30 | 90 | 250 | 540 | 1010 | 1320 | 1150 | 680 | 300 | 70 | 20 | 26.4 | 778 | 209 | 740 | 314 | 5 | Якутск | 62
51
| 4000 | 2.8 | 4.2 | 3.7
| 6000 | 3.5 | 5.2 | 4.6
R
| гр·сут | стены | покрыт | перекрыт
| 1500 | 1.825 | 2.95 | 2.575
| 1750 | 2.0125 | 3.075 | 2.6875
| 2000 | 2.1 | 3.2 | 2.8
| 2250 | 2.1875 | 3.325 | 2.9125
| 2500 | 2.275 | 3.45 | 3.025
| 3750 | 2.3625 | 3.575 | 3.137
| 3000 | 2.45 | 3.7 | 3.25
| 3250 | 2.5375 | 3.875 | 3.3625
| 3500 | 2.625 | 3.95 | 3.475
| 3750 | 2.7125 | 4.075 | 3.5875
| 4000 | 2.8 | 4.2 | 3.7
| 4250 | 2.8875 | 4.325 | 3.8125
| 4500 | 2.975 | 4.45 | 3.925
| 4750 | 3.0625 | 4.575 | 4.0375
| 5000 | 3.15 | 4.7 | 4.15
| 5250 | 3.2375 | 4.825 | 4.2625
| 5500 | 3.325 | 4.95 | 4.375
| 5750 | 3.4125 | 5.075 | 4.4875
| 6000 | 3.5 | 5.2 | 4.6
| 6250 | 3.5875 | 5.325 | 4.7125
| 6500 | 3.675 | 5.45 | 4.825
| 6750 | 3.7625 | 5.575 | 4.9375
| 7000 | 3.85 | 5.7 | 5.05
| 7250 | 3.975 | 5.825 | 5.1625
| 7500 | 4.025 | 5.95 | 5.275
| 7750 | 4.1125 | 6.075 | 5.3875
| 8000 | 4.2 | 6.2 | 5.5
| 8250 | 4.2875 | 6.325 | 5.6125
| 8500 | 4.375 | 6.45 | 5.725
| 8750 | 4.4625 | 6.575 | 5.8375
| 9000 | 4.55 | 6.7 | 5.95
| 9250 | 4.6375 | 6.825 | 6.0625
| 9500 | 4.725 | 6.95 | 6.175
| 9750 | 4.8125 | 7.075 | 6.2875
| 10000 | 4.9 | 7.2 | 6.4
| 10250 | 4.9875 | 7.325 | 6.5125
| 10500 | 5.075 | 7.45 | 6.625
| 10750 | 5.1625 | 7.575 | 6.7375
| 11000 | 5.25 | 7.7 | 6.85
| 11250 | 5.3375 | 7.825 | 6.9625
| 11500 | 5.425 | 7.95 | 7.075
| 11750 | 5.5125 | 8.075 | 7.1875
| 12000 | 5.6 | 8.2 | 7.3